S -

C«ng ty cæ phÇn a cao

Trụ sở: Phương Trạch - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội

Tel/Fax: 024.2323.9666 - Email: acaohanoi@gmail.com - Web: acao.vn

BÁO CÁO

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN: NHÀ MÁY BETTERIAL FILM

ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN14-3, KCN YÊN PHONG ( KHU MỞ RỘNG ) HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN A CAO

HÀ NỘI 2022

C«ng ty cæ phÇn a cao

Trụ sở: Phương Trạch - Vĩnh Ngọc - Đông Anh - TP Hà Nội

Tel/Fax: 024.2323.9666 - Email: acaohanoi@gmail.com - Web: acao.vn

Ngày    tháng  02  năm 2022

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN: NHÀ MÁY BETTERIAL FILM

ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN14-3, KCN YÊN PHONG ( KHU MỞ RỘNG ) HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN A CAO

Người lập : Nguyễn Văn Đạt

Chủ nhiệm khảo sát : Bùi Quốc Hùng

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU	2

1.1. Căn cứ pháp lý	2

1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng	2

1.2.1. Khảo sát hiện trường	2

1.2.2. Thí nghiệm trong phòng	2

2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	3

2.1. Mục đích khảo sát xây dựng	3

2.2. Nội dung công tác khảo sát	3

2.2.1. Xác định vị trí hố khoan	3

2.2.2. Công tác khoan	4

2.2.3. Công tác lấy mẫu	4

2.2.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	5

2.2.5. Xác định mực nước dưới đất	5

2.3.7.  Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng	6

2.3.8. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo	7

3. KHÁI QUÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT	8

3.1. Khái  quát địa hình	8

3.2. Khái quát địa chất	8

4. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN	8

5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.	9

5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý	9

5.2. Điều kiên địa chất thuỷ văn	15

5.3. Các hiện tượng địa chất động lực	16

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	16

6.1. Kết luận	16

6.2. Kiến nghị	17

7. PHỤ LỤC	17

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

# 1. MỞ ĐẦU

## 1.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ ban hành về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

## 1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng

## 1.2.1. Khảo sát hiện trường

- TCVN 4419:1987: Khảo sát cho Xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

- TCVN 9363:2012: Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

- TCVN 9437: 2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCXD 205:1987: Yêu cầu đối với khảo sát

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

- TCVN 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 5308-91: Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng

## 1.2.2. Thí nghiệm trong phòng

- TCVN 4198:2014: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

- TCVN 4199:1995: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng

- TCXD 81:1981: Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học.

- TCVN 3994:1985: Chống ăn mòn trong xâu dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

- TCVN 9153:2012: Đất xây dựng- Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình (Phân loại đất)

Và các tiêu chuẩn hiện hành khác

# 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

## 2.1. Mục đích khảo sát xây dựng

Mục đích công tác khảo sát địa chất công trình nhằm cung cấp các tài liệu khảo sát địa chất bao gồm:

- Xác định ranh giới, bề dày các lớp đất, đá trong phạm vi khảo sát.

- Xác định chỉ tiêu cơ học và vật lý của các lớp đất, đá có trong phạm vi khảo sát nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ việc tính toán, thiết kế nền móng công trình.

- Lập báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát.

## 2.2. Nội dung công tác khảo sát

### 2.2.1. Xác định vị trí hố khoan

- Vị trí các hố khoan được xác  định bằng máy toàn đạc  điện tử DTM-332

- Sai số định vị vị trí hố khoan cho phép dịch chuyển trong phạm vi L< 1.0m.

- Trường hợp đặc biệt sẽ được xác  định cụ thể tại hiện trường.

- Bình đồ vị trí hố khoan được thể hiện ở Phụ lục Bình đồ vị trí Hố khoan khảo sát, tọa độ hố khoan trình bày ở Bảng tọa độ các hố khoan khảo sát.

| No. | Số hiệu | Tọa độ |  | Cao độ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | HK1 | 2349040.614 | 552684.873 |  |
| 2 | HK2 | 2348991.209 | 552722.058 |  |
| 3 | HK3 | 2349027.353 | 552772.228 |  |
| 4 | HK4 | 2348977.322 | 552813.544 |  |
| 5 | HK5 | 2348970.19 | 552674.385 |  |
| 6 | HK6 | 2348920.785 | 552711.57 |  |
| 7 | HK7 | 2348956.93 | 552761.74 |  |
| 8 | HK8 | 2348906.898 | 552803.056 |  |

### 2.2.2. Công tác khoan

- Thiết bị khoan sử dụng loại máy khoan tự hành XY-1A, dùng phương pháp khoan sử  dụng mùn khoan và khống chế thành hố khoan bằng dung dịch Bentonic, có ống chống định hướng. Chiều dày mỗi hiệp khoan 0.5m. Đường kính khoan 91- 130mm.

Thiết bị khoan phải đáp ứng những yêu cầu sau:

(1) Máy  khoan  xoay, công suất khoan không nhỏ hơn 100m theo chiều thẳng đứng.

(2) Ống mẫu có đường kính từ  75 - 89mm.

(3) Mũi khoan: Đường kính ngoài mũi không nhỏ hơn 91.

### 2.2.3. Công tác lấy mẫu

- Trong quá trình khoan khảo sát, công tác lấy mẫu sẽ được thực hiện ở tất cả các hố khoan. Công tác lấy mẫu để thí nghiệm sẽ thực hiện trước khi thí nghiệm SPT tại mỗi vị trí cách nhau 2m. Đối với các lớp và thấu kính xen kẹp có chiều dày mỏng cần lấy đại diện không ít hơn 1 mẫu.

- Mẫu đất được lấy trong lỗ khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống khoan có đường kính 91mm, lấy mẫu bằng thủy lực của máy khoan ép xuống đất. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của địa tầng.

- Mẫu nguyên dạng được bọc trong ống nhựa PVC dài 20 cm có gắn nhãn cẩn thận và bọc kỹ bằng băng dính.

- Mẫu không nguyên dạng (mẫu xáo động) được lấy trong ống mẫu chẻ đôi của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và cho vào trong túi nilon có gắn nhãn cẩn thận

- Trình tự lấy mẫu được thực hiện như sau :

+ Khoan và làm sạch hố khoan tại độ sâu lấy mẫu, thổi rửa sạch sẽ mùn khoan.

+ Lắp ống lấy mẫu, đánh dấu điểm bắt đầu độ sâu trên ống mẫu

+ Hạ thấp ống lấy mẫu vào hố khoan, đẩy ống chậm vào hố khoan cho đến khi đạt hết chiều sâu lấy mẫu

+ Kéo lên để lấy mẫu

+ Tất cả các mẫu được bọc trong ống nhựa, giữ ống ống mẫu trong điều kiện thoáng mát

+ Tất cả các ống mẫu nên được đóng gói trong một hộp để giảm thiểu tối đa những va chạm trong quá trình vận chuyển mẫu.

- Toàn bộ các mẫu lấy lên được mô tả, dán thẻ mẫu, bịt kín bằng băng dính và sau đó chuyển về phòng thí nghiệm.

- Mẫu để thí nghiệm trong phòng được bảo quản và vận chuyển theo những qui định của tiêu chuẩn TCVN 2683:2012.

### 2.2.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) được tiến hành trong lỗ khoan theo tiêu chuẩn TCVN 9351:2012. Ống SPT đường kính ngoài là 51mm đã được sử dụng. Ống mẫu được đóng 45 cm từ đáy lỗ khoan bằng búa rơi tự do có trọng lượng là 63.5kg, chiều cao rơi 76cm. Giá trị SPT là tổng số búa đóng 15cm thứ hai và 15cm thứ ba. Thực hiện cứ khoan sâu 2m/01 thí nghiệm (theo TCVN-9351:2012). Tuy khi gặp lớp đất tốt sớm hơn tiến hành thí nghiệm SPT cho lớp đất để không ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

- Bảng đánh giá trạng thái và kết cấu của các loại đất:

Đối với đất dính	 	                                            Đối với đất rời

| Giá trị N (búa/30cm) | Trạng thái |  | Giá trị N (búa/30cm) | Kết cấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | Chảy |  | 0 – 4 | Rất xốp |
| 2-4 | Dẻo chảy |  | 4 – 10 | Xốp |
| 4-8 | Dẻo mềm |  | 10 - 30 | Chặt vừa |
| 8-15 | Dẻo cứng |  | 30 - 50 | Chặt |
| 15-30 | Nửa cứng |  | > 50 | Rất chặt |
| >30 | Cứng |  |  |  |

### 2.2.5. Xác định mực nước dưới đất

Công tác đo mực nước dưới đất trong hố khoan dùng để xác định khả năng biến đổi mực nước dưới đất trong khu vực khoan khảo sát, mực nước dưới đất được đo sau khi thi kết thúc công tác khoan 24h. Tuy nhiên đây là mực nước không ổn định.

2.2.7. Công tác thí nghiệm trong phòng

- Công tác thí nghiệm trong phòng được tiến hành trên các mẫu nguyên dạng và xáo động để xác định các thông số cơ lý cần thiết phục vụ cho phân loại đất, tính toán thiết kế móng sau này.

- Mẫu thí nghiệm đươc tiến hành tại Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng mã số LAS XD 990, thuộc công ty cổ phần A Cao.

Các chỉ tiêu thí nghiệm gồm có:

2.2.7.1. Thí nghiệm mẫu đất dính

| STT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Độ ẩm giới hạn chảy | Wc | % | TCVN 4197:2012 |
| 4 | Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | TCVN 4197:2012 |
| 5 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | TCVN 4202:2012 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 7 | Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | TCVN 4200:2012 |
| 8 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | TCVN 4199:2012 |
| 9 | Góc ma sát trong |  | độ | TCVN 4199:2012 |
| II | Chỉ tiêu tính toán |  |  |  |
| 1 | Chỉ số dẻo | Ip | % |  |
| 2 | Độ sệt | B |  |  |
| 3 | Dung trọng khô |  | g/cm3 |  |
| 4 | Độ lỗ rỗng | n | % |  |
| 5 | Hệ số rỗng tự nhiên | e0 |  |  |
| 6 | Độ bão hoà | G | % |  |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 |  |
| 8 | Modun tổng biến dạng | Eo | kG/cm2 |  |

2.2.7.2. Thí nghiệm mẫu đất rời

| STT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 3 | Góc nghỉ khi khô | αk | độ |  |
| 4 | Góc nghỉ khi ướt | αư | độ |  |
| 5 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax |  |  |
| 6 | Hệ rỗng rỗng nhỏ nhất | emin |  |  |
| 7 | Dung trọng lớn nhất | ɤmax | g/cm3 |  |
| 8 | Dung trọng nhỏ nhất | ɤmin | g/cm3 |  |
| II | Chỉ tiêu tính toán, tra cứu |  |  |  |
| 1 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 |  |
| 2 | Modun tổng biến dạng | Eo | kG/cm2 |  |

### 2.3.7.  Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng

*  Đối với đất dính

- Sức chịu tải quy ước được tính theo công thức

R0 = m(A.b + B.h) w + DC  (kG/cm2) 		(I)

Trong đó:

+ b, h: là chiều rộng và chiều sâu đặt móng

b = h = 1m

+ A, B, D: là các hệ số không thứ nguyên và là hệ số tra bảng phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất .

+ W: Khối lượng thể tích tự nhiên.

+ C: Lực dính kết.

Mô đun biến dạng được tính theo công thức:

(kG /cm2 )    (II)

E0=

(1+e0)mk

a1-2

Trong đó:

+ e0: Là hệ số rỗng

+ a1-2: Hệ số nén lún cấp 1  2

+ mK: Là hệ số tra bảng phụ vào e0, lấy mK =1.

+ : là hệ số phụ thuộc vào loại đất:

- Với đất sét                   = 0.4

- Với sét pha                  = 0.62

- Với cát pha                  = 0.74

* Đối với đất rời:

Mô đun biến dạng được tính theo công thức:

E = C (N + 6) + a

Trong đó:

- a = 0 khi N < 15 và a = 40 khi N > 15

- N: Giá trị SPT trung bình của lớp

- C: hệ số phụ thuộc loại đất.

C (cát mịn) = 3.5

C (cát thô) = 7.0

C (cát trung) = 4.5

C (cát lẫn sạn sỏi) = 10.0

Sức chịu tải quy ước được tính theo công thức :

R = 0.1*a*N

Trong đó:

- a = 1 khi đất khô, ít ẩm

- a = 2/3 khi đất bão hòa nước

- N: giá trị SPT trung bình của lớp

### 2.3.8. Công tác chỉnh lý số liệu và lập báo cáo

- Báo cáo được lập trên cơ sở tài liệu khoan khảo sát, kết quả thí nghiệm hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng của các hố khoan thực hiện trong giai đoạn này.

- Nội dung báo cáo kết quả khảo sát phải đầy đủ các nội dung theo qui định, tại điều 15 của nghị định 46/2015-NĐ/CP ngày 12/5/2015. Nội dung báo cáo bao gồm:

+ Thuyết minh chung;

+ Bình đồ vị trí hố khoan;

+ Hình trụ hố khoan;

+ Bảng tổng hợp kết quả các mẫu đất;

+ Kết quả thí nghiệm các mẫu đất;

# 3. KHÁI QUÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT

## 3.1. Khái  quát địa hình

Địa hình khu vực khảo sát thuộc Lô CN14-3, KCN Yên Phong ( khu mở rộng ) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Địa hình khu vực khảo sát đã được san lấp với độ chênh cao không lớn, tương đối thuận lợi cho công tác thi công.

## 3.2. Khái quát địa chất

- Căn cứ vào các kết quả khảo sát địa chất hiện trường, nghiên cứu bản đồ địa chất tờ Hà Nội (F-48-XXVII) tỷ lệ 1:200.000 - Do Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam xuất bản năm 2005, khu vực khảo sát gồm những hệ tầng được mô tả từ già đến trẻ như sau :
           - Hệ Tầng Thái Bình ( aQ23tb ) thành phần là cát, bột, sét, tàn tích thực vật dày 3-35m.

- Hệ tầng Hải Hưng ( Q21-2hh ) thành phần gồm bột sét xám nâu xám đen, di tích thực vật, than bùn... dày 3-35m

- Hệ tầng Vĩnh Phúc (Q13vp ) thành phần gồm sỏi cát bột sét màu sắc loang lỗ dày khoảng 2-32,5m

# 4. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

Khối lượng khảo sát công trình gồm 08 hố khoan. Khối lượng công tác khảo sát được trình bày trong bảng sau:

Bảng khối lượng khảo sát tại hiện trường

| No. | Hố khoan | Khối lượng khoan (m) |  |  | SPT (điểm) |  | Lấy mẫu (mẫu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng chiều sâu | Đất cấp 1-3 | Đất cấp 4-6 | Đất cấp 1-3 | Đất cấp 4-6 | 9 chỉ tiêu | 7 chỉ tiêu | Mẫu nước |
| 1 | HK1 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 8 | 2 | - |
| 2 | HK2 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 7 | 3 | - |
| 3 | HK3 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 7 | 3 | - |
| 4 | HK4 | 30.00 | 30.00 | - | 15 | - | 11 | 4 | - |
| 5 | HK5 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 7 | 3 | - |
| 6 | HK6 | 30.00 | 30.00 | - | 15 | - | 13 | 2 | - |
| 7 | HK7 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 6 | 4 | - |
| 8 | HK8 | 20.00 | 20.00 | - | 10 | - | 7 | 3 | - |
| Tổng |  | 180 | 180 | 0 | 90 | 0 | 66 | 24 | 0 |

* Khối lượng thí nghiệm trong phòng:

| No. | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thí nghiệm 9 chỉ tiêu mẫu nguyên dạng, 7 chỉ tiêu mẫu không nguyên dạng | Mẫu | 90 |  |
| 4 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | Mẫu | 0 |  |
|  | Tổng |  | 90 |  |

# 5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

## 5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý

Trên cơ sở phân tích 08 trụ hố khoan, kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng trong phạm vi khảo sát được phân chia thành 08 lớp. Đặc điểm các lớp đất được mô tả theo thứ tự từ trên xuống, như sau:

- Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Cát san lấp. Bề dày lớp biến đổi từ 1.50m (HK3, HK7, HK8) đến 1.70m (HK2, HK5), trung bình 1.59m.

- Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại các hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4 và nằm dưới lớp (1). Thành phần là Sét màu xem đen, xám ghi, trạng thái dẻo chảy. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 1.50m (HK3) đến 1.70m (HK2). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 5.00m (HK3) đến 6.70m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 3.50m (HK3) đến 5.10m (HK1), trung bình 4.13m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 2, lớn nhất là 4, trung bình là 2.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 0.7 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 3.9 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 6.8 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 9.6 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 28.6 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 13.9 |
|  | < 0.005 |  |  | 36.5 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 52.4 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.65 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.08 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.69 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 1.491 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 59.9 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 94.6 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 56.4 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 34.5 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 21.9 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.82 |
| 13 | Lực dính kết | C | x105Pa | 0.085 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 6°29' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0.0-0.25 | x105Pa-1 | 0.274 |
|  |  | a0.25-0.5 | x105Pa-1 | 0.189 |
|  |  | a0.5-1 | x105Pa-1 | 0.106 |
|  |  | a1-2 | x105Pa-1 | 0.057 |
|  |  | a2-4 | x105Pa-1 | 0.037 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 0.57 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 26 |

- Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan. Thành phần là Sét màu nâu đỏ, xám vàng trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 1.50m (HK7, HK8) đến 6.70m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 8.60m (HK7) đến 12.70m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 3.80m (HK2) đến 9.70m (HK6), trung bình 6.99m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 9, lớn nhất là 21, trung bình là 12.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 3:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 0.9 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 1.4 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 4.1 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 8.5 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 12.1 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 23.9 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 13.4 |
|  | < 0.005 |  |  | 35.7 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 30.8 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.85 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.41 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.70 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.917 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 47.8 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 90.7 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 42.6 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 23.7 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 18.9 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.37 |
| 13 | Lực dính kết | C | x105Pa | 0.307 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 13°26' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0.0-0.25 | x105Pa-1 | 0.158 |
|  |  | a0.25-0.5 | x105Pa-1 | 0.105 |
|  |  | a0.5-1 | x105Pa-1 | 0.069 |
|  |  | a1-2 | x105Pa-1 | 0.034 |
|  |  | a2-4 | x105Pa-1 | 0.022 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 1.85 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 125 |

- Lớp 4 (Ký hiệu 4 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (3). Thành phần là Sét pha màu xám ghi, xám xanh, trạng thái dẻo mềm. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 8.60m (HK7) đến 12.70m (HK1). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 13.40m (HK2) đến 14.70m (HK5). Bề dày lớp biến đổi từ 1.80m (HK1) đến 5.10m (HK7), trung bình 3.56m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 5, lớn nhất là 8, trung bình là 7.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 4:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 2.2 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 3.2 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 4.9 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 10.9 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 16.3 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 23.4 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 14.9 |
|  | < 0.005 |  |  | 24.2 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 35.9 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.77 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.30 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.68 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 1.061 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 51.5 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 90.6 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 41.4 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 27.3 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 14.1 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0.61 |
| 13 | Lực dính kết | C | x105Pa | 0.155 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 14°28' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0.0-0.25 | x105Pa-1 | 0.197 |
|  |  | a0.25-0.5 | x105Pa-1 | 0.160 |
|  |  | a0.5-1 | x105Pa-1 | 0.083 |
|  |  | a1-2 | x105Pa-1 | 0.037 |
|  |  | a2-4 | x105Pa-1 | 0.025 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 1.18 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 69 |

- Lớp 5 (Ký hiệu 5 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại các hố khoan HK2, HK3, HK4, HK5. Thành phần là Cát hạt trung lẫn ít sạn sỏi, màu xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 13.40m (HK2) đến 14.70m (HK5). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 16.50m (HK4) đến 20.00m (HK3). Bề dày lớp biến đổi từ 2.90m (HK4) đến 6.10m (HK2), trung bình 4.33m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 28, lớn nhất là 42, trung bình là 35.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 5:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 4.9 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 9.2 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 21.1 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 40.7 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 16.6 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 7.6 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.64 |
| 3 | Góc nghỉ khô | k | độ | 34°48' |
| 4 | Góc nghỉ ướt | ư | độ | 26°20' |
| 5 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax |  | 0.924 |
| 6 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin |  | 0.500 |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 2.33 |
| 8 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 224 |

- Lớp 6 (Ký hiệu 6 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại các hố khoan HK1, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8. Thành phần là Cát hạt mịn màu xám vàng, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 13.70m (HK7) đến 17.60m (HK5). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 16.60m (HK1, HK7) đến 19.60m (HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 1.60m (HK5) đến 4.80m (HK6), trung bình 2.88m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 16, lớn nhất là 30, trung bình là 21.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 6:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 4.6 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 9.4 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 25.0 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 48.0 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 13.1 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.64 |
| 3 | Góc nghỉ khô | k | độ | 33°38' |
| 4 | Góc nghỉ ướt | ư | độ | 24°19' |
| 5 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax |  | 0.966 |
| 6 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin |  | 0.520 |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 1.40 |
| 8 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 134 |

- Lớp 7 (Ký hiệu 7 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại các hố khoan HK1, HK4, HK5, HK7, HK8. Thành phần là Cát hạt thô lẫn nhiều sạn sỏi, màu nâu vàng, kết cấu chặt. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 16.60m (HK1, HK7) đến 19.60m (HK4). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 18.50m (HK1) đến 21.40m (HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 0.80m (HK5) đến 3.40m (HK7), trung bình 2.10m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 36, lớn nhất là 43, trung bình là 40.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 7:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 9.8 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 41.6 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 19.6 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 13.6 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 9.7 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 5.7 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.64 |
| 3 | Góc nghỉ khô | k | độ | 37°29' |
| 4 | Góc nghỉ ướt | ư | độ | 26°45' |
| 5 | Hệ số rỗng lớn nhất | emax |  | 0.869 |
| 6 | Hệ số rỗng nhỏ nhất | emin |  | 0.483 |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 2.67 |
| 8 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 362 |

- Lớp 8 (Ký hiệu 8 trên mặt cắt ĐCCT):

Lớp này gặp tại các hố khoan HK1, HK2, HK4, HK6. Đây là lớp cuối cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Sét pha màu nâu đỏ, xám xanh, lẫn dăm cục, mảnh đá phong hóa chưa hoàn toàn, trạng thái cứng. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 18.50m (HK1) đến 21.40m (HK4). Độ sâu kết thúc hố khoan biến đổi từ 20.00m (HK1, HK2) đến 30.00m (HK4, HK6) trong lớp này. Bề dày lớp đã khoan được biến đổi từ 0.50m (HK2) đến 10.70m (HK6), trung bình 5.33m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 33, lớn nhất là 51, trung bình là 40.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 8:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  | 3.2 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 3.9 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 4.7 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 7.1 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 9.0 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 13.5 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 22.6 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 15.0 |
|  | < 0.005 |  |  | 21.0 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 18.3 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên |  | g/cm3 | 1.93 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | C | g/cm3 | 1.63 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.68 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0.646 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 39.2 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 75.9 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 32.2 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 19.9 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 12.3 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | -0.13 |
| 13 | Lực dính kết | C | x105Pa | 0.438 |
| 14 | Góc ma sát trong |  | Độ | 17°46' |
|  |  | a0.25-0.5 | x105Pa-1 | 0.058 |
|  |  | a0.5-1 | x105Pa-1 | 0.044 |
|  |  | a1-2 | x105Pa-1 | 0.026 |
|  |  | a2-4 | x105Pa-1 | 0.014 |
|  |  | a4-8 | x105Pa-1 | 0.006 |
| 16 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | x105Pa | 2.91 |
| 17 | Modun tổng biến dạng | E0 | x105Pa | 178 |

## 5.2. Điều kiên địa chất thuỷ văn

Nước dưới đất tồn tại trong các lớp cung cấp chủ yếu là nước mưa, nước mặt. Nguồn thoát chủ yếu là rãnh thoát nước mưa.

Trong quá trình thi công khảo sát đã tiến hành đo mực nước dưới đất tại các hố khoan. Kết quả quan trắc mực nước thể hiện trong bảng.

Bảng mực nước dưới đất trong hố khoan

| STT | Hố khoan | Độ sâu mực nước dưới đất (m) | STT | Hố khoan | Độ sâu mực nước dưới đất (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK1 | 1.5 | 5 | HK5 | 2.2 |
| 2 | HK2 | 1.9 | 6 | HK6 | 1.6 |
| 3 | HK3 | 1.8 | 7 | HK7 | 1.6 |
| 4 | HK4 | 2.1 | 8 | HK8 | 1.7 |

Lưu ý: Mực nước dưới đất tại các hố khoan bị ảnh hưởng bởi nguồn nước mặt (do ngấm qua tầng đất san lấp khi mưa xuống).

## 5.3. Các hiện tượng địa chất động lực

- Nhìn chung điều kiện địa chất động lực trong khu vực xây dựng công trình ổn định, tuy nhiên có thể xảy ra các hiện tượng địa chất trong quá trình thi công như sau:

+ Hiện tượng sụt lở đất khi khai đào hố móng

+ Hiện tượng nước mặt cũng như mao dẫn trong các lớp sét vào hố móng

# 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 6.1. Kết luận

- Các công tác khảo sát địa chất công trình tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng và được giám sát bởi Chủ đầu tư.

- Vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường được nhà thầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, trong quá trình thi công không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

- Nhìn chung, điều kiện địa chất khu vực biến đổi rất phức tạp, tồn tại nhiều lớp địa chất có sự biến đổi nhiều về diện phân bố và cường độ chịu tải.

- Kết quả khảo sát đảm bảo chất lượng, địa tầng chung của khu vực, gồm các lớp đất sau:

- Lớp 1: Cát san lấp

- Lớp 2: Sét màu xem đen, xám ghi, trạng thái dẻo chảy

- Lớp 3: Sét màu nâu đỏ, xám vàng trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng

- Lớp 4: Sét pha màu xám ghi, xám xanh, trạng thái dẻo mềm

- Lớp 5: Cát hạt trung lẫn ít sạn sỏi, màu xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt

- Lớp 6: Cát hạt mịn màu xám vàng, xám ghi, kết cấu chặt vừa

- Lớp 7: Cát hạt thô lẫn nhiều sạn sỏi, màu nâu vàng, kết cấu chặt

- Lớp 8: Sét pha màu nâu đỏ, xám xanh, lẫn dăm cục, mảnh đá phong hóa chưa hoàn toàn, trạng thái cứng

## 6.2. Kiến nghị

Qua kết quả công tác khảo sát với khối lượng 08 hố khoan, điều kiện địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng đã bước đầu được làm sáng tỏ. Qua kết quả khảo sát, chủ trì thiết kế cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tính chất cơ lý của từng lớp đất, so sánh với quy mô, tải trọng công trình để chọn giải pháp móng và chiều sâu đặt móng cho phù hợp, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho công trình.

- Đối với các hạng mục có tải trọng trung bình hoặc lớn có thể sử dụng lớp (7), (8) làm lớp đặt móng với giải pháp móng cọc. Tùy vào tải trọng công trình mà thiết kế đưa ra chiều sâu và kích thước cọc sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật và hiệu quả kinh tế

Những kiến nghị, giải pháp móng trên chỉ có tính chất tham khảo. Việc lựa chọn giải pháp xử lý nền móng phục vụ cho thiết kế là thuộc trách nhiệm của tư vấn thiết kế dựa trên cơ sở điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát.

# 7. PHỤ LỤC

| No. | Nội dung | Khổ giấy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mặt bằng vị trí hố khoan | A3 |
| 2 | Hình trụ hố khoan | A4 |
| 3 | Mặt cắt địa chất công trình | A3 |
| 4 | Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất | A3 |
| 5 | Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất | A3 |
| 6 | Kết quả thí nghiệm mẫu đất | A4 |

PHỤ LỤC SỐ 1

MẶT BẰNG VỊ TRÍ HỐ KHOAN KHẢO SÁT

PHỤ LỤC SỐ 2

HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

PHỤ LỤC SỐ 3

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

PHỤ LỤC SỐ 4

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT

PHỤ LỤC SỐ 5

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC MẪU ĐẤT

PHỤ LỤC SỐ 6

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT